NORMA TÉCNICA

FACTOR DE POTENCIA

##### (Artículo 250° del D. S.  327/97)

Norma Técnica : Factor de Potencia

##### Artículo 250° del D. S. 327/97

1.	Objetivo y alcance

  - Esta norma técnica tiene por objetivo establecer los procedimientos para cuantificar y registrar el valor del Factor de Potencia y sus límites correspondientes, en los siguientes casos:

  - Sistemas eléctricos  o redes eléctricas

- Evaluación de la Calidad Global de Suministro, a través de mediciones en dos o más puntos (o nudos) de la red.

- Evaluación de la Calidad Global de Suministro, a través de mediciones en dos o más puntos (o nudos) de usuarios.

-	Evaluación de la Calidad de Suministro entregado al usuario en un punto (o nudo) específico de la red.

  - Sistemas eléctricos o redes eléctricas de zonas rurales

- Evaluación de la Calidad Global de Suministro, a través de mediciones  en dos o más puntos (o nudos) de la red.

- Evaluación de la Calidad Global de Suministro, a través de mediciones en dos o más puntos (o nudos) de usuarios.

-	Evaluación de la Calidad de Suministro entregado al usuario en un punto (o nudo) específico de la red.

  - La presente norma técnica será aplicable a las mediciones y registros para determinar calidad de suministro de todas las instalaciones eléctricas de los sistemas de Generación, Transporte, Distribución y  en las instalaciones eléctricas pertenecientes al Consumidor Final, en sistemas eléctricos en que existen consumos sujetos a fijación de precios, excluidos los sistemas eléctricos cuyo tamaño sea inferior o igual a 1.500 kW de capacidad instalada de generación.

  - Para efectos de la aplicación de esta norma técnica, en lo pertinente, se aplicará la Norma Técnica “Procedimientos de Mediciones y Registro para Determinar la Calidad de Suministro”, además de las exigencias específicas de la presente norma técnica o las que determine la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante la Superintendencia.

2.	Aplicación y sanciones

  - Las disposiciones establecidas en esta norma técnica son de carácter obligatorio, pudiendo ser modificadas sólo por otra norma técnica dictada en conformidad al ordenamiento del sector.

2.2	Corresponderá a la Superintendencia la fiscalización e interpretación del cumplimiento de lo establecido en esta norma técnica, conforme a la legalidad vigente, sin perjuicio de las atribuciones que las leyes confieran a otras autoridades. El incumplimiento de lo aquí dispuesto, podrá ser sancionado por la Superintendencia, en conformidad a lo establecido en la normativa vigente.

- Terminología

En el Anexo–1 de esta norma técnica, se incluyen las abreviaturas y definiciones de los términos técnicos utilizados en la presente norma técnica, para efectos de su aplicación y que se entienden parte integrante de la misma.

4.	Mediciones y Registros

  - Para efectos de la aplicación de esta norma técnica, se aplicarán los procedimientos establecidos en la Norma Técnica “Procedimiento de Mediciones y Registros para Determinar la Calidad de Suministro” y específicamente en el Título 6, además de las exigencias específicas de la presente norma técnica o las que determine la Superintendencia.

  - En instalaciones eléctricas que abastecen a usuarios monofásicos, en el nudo o barra de suministro al usuario, se efectuarán mediciones simultáneas de tensión fase-neutro y de corriente de línea.

En instalaciones eléctricas que abastecen a usuarios trifásicos, en el nudo o barra de suministro al Consumidor, para sistemas eléctricos de tres conductores (tres fases) se efectuarán mediciones simultáneas de las tres tensiones fase-fase y de las respectivas corrientes de línea; en sistemas eléctricos de cuatro conductores (tres fases más conductor neutro) con neutro accesible, se efectuarán mediciones simultáneas de las tres tensiones fase-neutro, junto con las tres corrientes de línea.

  - En instalaciones eléctricas que abastecen usuarios monofásicos y  trifásicos, a partir de las mediciones de tensión fase-neutro y tensión fase-fase, respectivamente, y de corriente de línea y de fase, respectivamente, se calculará para cada intervalo de 10 minutos el valor de la Potencia Activa, el valor de la Potencia Reactiva y el valor de las Energías Activa y Reactiva, entregadas al usuario.  El factor de potencia para un intervalo de 10 minutos quedará definido por :

FP10m=COSARCTGEQ10mEP10m

Donde:

FP10m		: Factor de Potencia en intervalo de 10 minutos

EQ10m		: Energía reactiva en intervalo de 10 minutos

EQ10m=Q10m⋅1060

Q10m		: Potencia reactiva promedio en intervalo de 10 minutos [kVAR].

EP10m		: Energía activa en intervalo de 10 minutos

EP10m=P10m⋅1060

P10m		: Potencia activa promedio en intervalo de 10 minutos [kW].

  - El valor de FP para el período mínimo de 7 días consecutivos de medición y registro se calculará a partir de los valores FP10m , a partir del promedio ponderado por las respectivas energías activas de 10 minutos de acuerdo a la siguiente relación:

FP=k=1n(FP10m)k⋅(EP10m)kk=1n(EP10m)kk=1...n

Donde:

FP	: Factor de Potencia representativo del período de medición mínimo de 7 días consecutivos.

n	: Número de intervalos de 10 minutos del período de medición mínimo de 7 días consecutivos.

  - El valor estadístico de FP, calculado como se indicó en punto 4.4, deberá  ser mayor o igual a 0,93 inductivo para cualquier punto común de acoplamiento (PCA) en que se entregue suministro en los sistemas de generación, transporte y distribución.

  - La precisión total en la medición deberá considerar equipos o instrumentos de registro y transductores de medida de modo de asegurar que el error en el cálculo del valor del  Factor de Potencia no exceda el valor 1 %.  Por lo tanto, los equipos o instrumentos de registro y transductores que deberán utilizarse, serán de clase de precisión menor o igual  0,5 %.

  - La compactación estadística deberá corresponder a intervalos de corta duración, es decir, se compacta a 10 minutos a partir de los valores estadísticos compactados a 3 segundos.

  - Se establece que durante el proceso de medición y registro de las tensiones, sean éstas fase-fase o fase-neutro, se deberá considerar al sistema o red eléctrica operando en condiciones de régimen permanente.

  - Ante la ocurrencia de eventos (por ejemplo, cortocircuito monofásico con impedancia a tierra u otro tipo de eventos) que impongan una operación del sistema o instalación eléctrica:

- significativamente fuera del rango de tensión nominal fase-neutro para el caso de usuarios monofásicos y

- significativamente desequilibrada de las magnitudes de tensión entre fases o de las tensiones fase-neutro, para el caso de usuarios trifásicos,

- durante uno o más intervalos de 10 minutos suficientemente espaciados temporalmente,

se procederá a excluir dicho(s) intervalo(s) del conjunto de valores disponibles (tamaño mínimo de 1008 valores para el caso de 7 días de medición y registro).

  - Cualquiera sea el evento, se deberá demostrar fehacientemente la exclusión de los intervalos de valores, mediante presentación y justificación detallada en acápite especial del “Informe Final”, conforme a la norma técnica “Procedimiento de Mediciones y Registros para Determinar la Calidad de Suministro”,  entregado por el Organismo de Medición Autorizado (OMA) al cliente o usuario contratante de la medición.

  - Para comprobar lo anterior, la Superintendencia podrá ordenar la ejecución de un peritaje estableciendo las bases metodológicas que estime pertinente, en conformidad con el artículo 3° B de la Ley 18.410, modificado por la Ley N° 19.613.

  - Las empresas que suministran electricidad en los sistemas de generación, transporte y distribución, respectivamente, deberán informar a la Superintendencia de aquellos consumos de clientes o usuarios que excedan el límite exigido por la presente norma técnica.

  - Si la medición y registro de FP en puntos de entrega de suministro excede el límite exigido por esta norma técnica, la Superintendencia podrá ordenar al usuario adecuar sus instalaciones o podrá autorizar al suministrador para efectuar la desconexión.

5.	ORGANISMOS DE MEDICIÓN AUTORIZADOS (OMA)

- Los OMA que realicen la medición y registro para registrar y cuantificar el valor del Factor de Potencia, deberán cumplir con todas las exigencias establecidas en la Norma Técnica “Procedimiento de Mediciones y Registros para Determinar la Calidad de Suministro” y específicamente en el punto 4, además de las exigencias específicas de la presente norma técnica o las que determine la Superintendencia.

6.	Informes a la Autoridad RESPECTO DE LAS MEDICIONES Y REGISTROS DE CALIDAD DE SUMINISTRO

- Para efectos de la aplicación de esta norma técnica, se aplicarán los procedimientos establecidos en la Norma Técnica “Procedimiento de Mediciones y Registros para Determinar la Calidad de Suministro” y específicamente en el Título 7, además de las exigencias específicas de la presente norma técnica o las que determine la Superintendencia.

  - Cada uno de los valores de las tensiones entre fases o tensiones de fase-neutro y las corrientes de línea monofásicas y trifásicas según corresponda, al igual que los valores para P10m, Q10m, EP10m, EQ10m, FP10m, todos ellos compactados a 10 minutos durante el período de medición, serán almacenados por el OMA que realizó la medición, en medios magnéticos, con el objeto de que puedan ser verificados por la Superintendencia, de acuerdo a las especificaciones y exigencias que esta establezca.

ANEXO – 1

Abreviaturas y Definiciones de Norma Técnica

Factor de Potencia

- La aplicación de las abreviaturas y definiciones de la presente norma técnica deben ser entendidas para el uso y aplicación de esta norma técnica y demás normas técnicas de calidad de  suministro relacionadas.

## 1.-	ABREVIATURAS

AT 	: Alta tensión, correspondiente a tensiones superiores a media tensión

MT 	: Media tensión definida en el artículo 330° del D. S. 327/97

BT 	: Baja tensión definida en el artículo 330° del D. S. 327/97

OMA	: Organismo de Medición Autorizado

PCA	: Punto común de acoplamiento

FP	: Factor de Potencia

FP10m	: Factor de Potencia en intervalo de 10 minutos

P10m	: Potencia activa promedio en intervalo de 10 minutos [kW]

Q10m	: Potencia reactiva promedio en intervalo de 10 minutos [kVAR]

EP10m	: Energía activa en intervalo de 10 minutos

EQ10m	: Energía reactiva en intervalo de 10 minutos

2.-	DEFINICIONES

  - Punto Común de Acoplamiento

Es aquel nudo o barra donde dos o más Usuarios o Clientes comparten el suministro eléctrico. A modo de ejemplo, en el caso de clientes industriales conectados a la red eléctrica de Media Tensión a través del correspondiente transformador de MT/BT, el PCA estará en la barra de MT del transformador.

  - Red eléctrica rural

Red eléctrica perteneciente a una zona rural.

Zona Rural: Ver disposición transitoria art. 25 letra g) del D.S. 327/97, vigente mientras no se dicte la norma técnica “Definición de zona rural” a que se refiere el Artículo 247° del D. S. 327/97.

#### 2.3	Transductor de medida

Dispositivo que hace corresponder a una magnitud de entrada otra de salida según una ley determinada.