NORMA TÉCNICA

INDICES DE SEVERIDAD DE PARPADEO O FLICKER

##### (Artículo 250° del D. S. 327/97)

Norma Técnica : Indices de Severidad de Parpadeo o Flicker

Artículo 250° del D. S. 327/97

1.	Objetivo y alcance

  - Esta norma técnica tiene por objetivo establecer los procedimientos para cuantificar y registrar los índices de severidad de parpadeo de corto plazo (Pst) y de largo plazo (Plt), estableciendo sus valores límites expresados a través de los índices de severidad (Pst y Plt) de la magnitud de parpadeo de tensión (Flicker), segmentados según los distintos niveles de tensión y etapas del sistema para determinar la Calidad de Suministro en los siguientes casos:

  - Sistemas eléctricos o redes eléctricas

- Evaluación de la Calidad Global de Suministro, a través de mediciones en dos o más puntos (o nudos) de la red.

- Evaluación de la Calidad Global de Suministro, a través de mediciones en dos o más puntos (o nudos) de usuarios.

-	Evaluación de la Calidad de Suministro entregado al usuario en un punto (o nudo) específico de la red.

  - Sistemas eléctricos o redes eléctricas de zonas rurales

- Evaluación de la Calidad Global de Suministro, a través de mediciones  en dos o más puntos (o nudos) de la red.

- Evaluación de la Calidad Global de Suministro, a través de mediciones en dos o más puntos (o nudos) de usuarios.

-	Evaluación de la Calidad de Suministro entregado al usuario en un punto (o nudo) específico de la red.

  - La presente norma técnica será aplicable a las mediciones y registros para determinar calidad de suministro de todas las instalaciones eléctricas de los sistemas de Generación, Transporte, Distribución y  en las instalaciones eléctricas pertenecientes al Consumidor Final, en sistemas eléctricos en que existen consumos sujetos a fijación de precios, excluidos los sistemas eléctricos cuyo tamaño sea inferior o igual a 1.500 kW de capacidad instalada de generación.

  - Para efectos de la aplicación de esta norma técnica, en lo pertinente, se aplicará la Norma Técnica “Procedimientos de Mediciones y Registro para Determinar la Calidad de Suministro”, además de las exigencias específicas de la presente norma técnica o las que determine la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante la Superintendencia.

2.	Aplicación y sanciones

  - Las disposiciones establecidas en esta norma técnica son de carácter obligatorio, pudiendo ser modificadas sólo por otra norma técnica dictada en conformidad al ordenamiento del sector.

  - Corresponderá a la Superintendencia la fiscalización e interpretación del cumplimiento de lo establecido en esta norma técnica, conforme a la legalidad vigente, sin perjuicio de las atribuciones que las leyes confieran a otras autoridades. El incumplimiento de lo aquí dispuesto, podrá ser sancionado por la Superintendencia, en conformidad a lo establecido en la normativa vigente.

- Terminología

3.1	En el Anexo–1 de esta norma técnica, se incluyen las abreviaturas y definiciones de los términos técnicos utilizados en la presente norma técnica, para efectos de su aplicación y que se entienden parte integrante de la misma.

4.	Mediciones y Registros

  - Para efectos de la aplicación de esta norma técnica, se aplicarán los procedimientos establecidos en la Norma Técnica “Procedimiento de Mediciones y Registros para Determinar la Calidad de Suministro” y específicamente en el punto 6, además de las exigencias específicas de la presente norma técnica o las que determine la Superintendencia.

  - Para realizar las mediciones se deberá contar con un equipo de medición y registro de tensiones que cumpla tanto en el hardware como en el software con la norma IEC-868. La clase de precisión de los transductores de medida a utilizar deberá cumplir con las exigencias establecidas por la Superintendencia según corresponda.

  - La compactación estadística deberá ser de intervalos de corta duración, es decir se compacta a 10 minutos a partir de los valores compactados a 3 segundos.

  - Los transductores de tensión que se podrán utilizar serán:

a)	Divisor de tensión resistivo para tensiones menores a 1 kV

- Divisor de potencial capacitivo para cualquier nivel de tensión

  - Las variables de medición en cada nudo deberán ser las tensiones fase-fase o fase-neutro, según corresponda, medidos en forma simultánea. A partir de las mediciones de las tres tensiones se deberá evaluar las variables calculadas : Pst (10 minutos) y Plt (2 horas).

  - A partir de las tensiones medidas se deberá proceder a determinar la magnitud del índice Pst para cada período de 10 minutos y de acuerdo a la siguiente expresión:

###### Pst=0,0314⋅P0,1+0,0525⋅P1+0,0657⋅P3+0,28⋅P10+0,08⋅P50

Esta expresión tiene implícita la clasificación de la señal de tensión en una función de distribución acumulada con el objeto de determinar los parámetros P0,1, P1, P3, P10 y P50 que corresponden a los niveles de la señal de tensión que están excedidos el 0,1%, 1%, 3%, 10% y 50% del tiempo, respectivamente.

  - Una vez completado un intervalo de dos horas midiendo el índice Pst (doce valores del índice Pst) se procede a evaluar el índice Plt (2 horas) de acuerdo a la siguiente expresión:

###### Plt=112⋅3Psti3

De este modo se obtiene el primer valor de Plt. Al completar el primer día de mediciones se dispondrá de 12 valores del índice Plt.

  - En casos especiales que la Superintendencia determinará, establecerá que la evaluación de los índices de severidad de Parpadeo o Flicker se realice con el procedimiento siguiente:

    - El índice Pst se evaluará mediante intervalos de un minuto, a través de una ventana deslizante que después de completar los primeros diez minutos, es decir diez valores de Pst (1minuto), se procede a calcular el primer valor de Pst (10 minutos).

    - Una vez transcurrido el minuto undécimo, se incorporará el valor undécimo de Pst (1 minuto) y simultáneamente se procederá a eliminar el primer valor obtenido de Pst (1 minuto) y se calculará un nuevo o segundo valor de Pst (10 minutos).

    - En forma sucesiva se desplazará la ventana al valor de Pst duodécimo y se eliminará el segundo valor de Pst (1 minuto) y se calculará un nuevo o tercer valor de Pst (10 minutos) y así sucesivamente hasta completar 2 horas en que se procederá a evaluar el primer valor de Plt.

  - Al terminar el período de mediciones y registros, se procederá a determinar en cada uno de los nudos de medición y para cada una de las tres tensiones, el valor estadístico percentil 95 % para los índices Pst y Plt. Entre los valores estadísticos correspondientes al percentil 95 % de Pst y Plt, de cada fase, se elegirá el valor de mayor magnitud para ser comparado con los respectivos valores límites que se indican a continuación:

Valores Límites de los Pst (10 minutos) y Plt (2 horas)

| PARA SISTEMAS O REDES ELÉCTRICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nivel de Tensión | Pst (10 minutos) | Plt (2 horas) |
| Menor o igual a 110 kV | 1,0 | 0,8 |
| Mayor que 110 kV | 0,8 | 0,6 |
| para SISTEMAS O redes eléctricas DE ZONAS RURALES |  |  |
| Nivel de Tensión | Pst (10 minutos) | Plt (2 horas) |
| Menor o igual a 23 kV | 1,25 | 1,0 |

  - Se establece que durante el proceso de medición y registro de las tensiones, sean éstas fase-fase o fase-neutro, se considerará al sistema o red eléctrica operando en condiciones de régimen permanente.

  - Ante eventos que produzcan variaciones bruscas de tensión que distorsionen en forma significativa la medición del índice Pst y Plt (por ejemplo, aquellos correspondientes a las partidas de grupos de motores de inducción en forma simultánea o de otro tipo de cargas con elevado consumo de reactivos), el intervalo de medición distorsionado deberá excluirse del conjunto de tamaño mínimo de 1008 (número de intervalos de 10 minutos en siete días) y de 84 (número de intervalos de 2 horas en siete días) valores disponibles, respectivamente.

  - Cualquiera sea el evento, se deberá demostrar fehacientemente la exclusión de los intervalos de valores para los índices Pst y Plt, mediante presentación y justificación detallada en acápite especial del “Informe Final”, conforme a la norma técnica “Procedimiento de Mediciones y registro de Calidad de Suministro”, entregado por el Organismo de Medición Autorizado (OMA) al cliente o usuario contratante de la medición.

  - Para comprobar lo anterior, la Superintendencia podrá ordenar la ejecución de un peritaje estableciendo las bases metodológicas que estime pertinentes, en conformidad con el artículo 3° B de la Ley N° 18.410, modificada por la ley N° 19.613.

5.	Organismos DE MEDICIÓN Autorizados (oma)

5.1	Los OMA que realicen la medición, registro y cuantificación de los Indices Pst y Plt, deberán cumplir con todas las exigencias establecidas en la norma técnica “Procedimiento de Mediciones y Registros para Determinar la Calidad de Suministro” y específicamante en  el punto 4, además de las exigencias específicas de la presente norma técnica o las que determine la Superintendencia.

6.	Informes a la Autoridad respecto de las mediciones y registros de calidad de suministro

  - Para efectos de la aplicación de esta norma técnica, se aplicarán los procedimientos establecidos en la Norma Técnica “Procedimiento de Mediciones y Registros para Determinar la Calidad de Suministro” y específicamente en el punto 7, además de las exigencias específicas de la presente norma técnica o las que determine la Superintendencia.

  - Los valores de las índices Pst y Plt obtenidos durante el período de medición, serán almacenados por el OMA que realizó la medición, en medios magnéticos, con el objeto de que puedan ser verificados por la Superintendencia, de acuerdo a las especificaciones y exigencias que esta establezca.

##### ANEXO – 1

Abreviaturas y Definiciones de Norma Técnica

Indices de Severidad de Parpadeo o Flicker

- La aplicación de las abreviaturas y definiciones de la presente norma técnica deben ser entendidas para el uso y aplicación de esta norma técnica y demás normas técnicas de calidad de  suministro relacionadas.

## 1.-	ABREVIATURAS

IEC	: Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission)

OMA	: Organismo de Medición Autorizado

Fl	: Flicker

Pst	: Indice de severidad de Parpadeo o Flicker de corto plazo (10 minutos)

Plt	: Indice de severidad de Parpadeo o Flicker de largo plazo (2 horas)

2.-	DEFINICIONES

  - Muestreo aleatorio simple

Corresponde al proceso que se realiza en un determinado período de tiempo, con el objeto de realizar la extracción de una o más muestras pertenecientes a un determinado conjunto o a varios conjuntos, en forma aleatoria o al azar y sin reemplazo una vez extraída la muestra.

  - Compactación estadística

Un conjunto numeroso de datos registrados en un intervalo de tiempo específico (p.ej. 3 segundos) se dirá que está compactado a tres segundos cuando dichos datos son representados por sus valores estadísticos: media y desviación estándar, correspondientes al intervalo señalado (3 segundos). El intervalo de compactación de 3 segundos corresponde al primer nivel de compactación establecido en las normas IEC. Un segundo nivel de compactación corresponde al intervalo de 10 minutos, el cual se obtiene a partir de los valores compactados a 3 segundos.

#### 2.4	Parpadeo o Flicker

#### Corresponde a una fluctuación cíclica (en el rango 0- 30 Hz) de la magnitud del tensión que origina una sensación de molestia o desagrado en las personas, como resultado del parpadeo en los elementos de iluminación y mal funcionamiento de otros dispositivos eléctricos conectados a la red. Se mide a través de dos índices, a saber: índice de severidad de Parpadeo o Flicker de corto plazo (10 minutos), Pst y el índice de severidad de Parpadeo o Flicker de largo plazo (2 horas), Plt.

  - Transductor de medida

Dispositivo que hace corresponder a una magnitud de entrada otra de salida según una ley determinada.

2.6	Red eléctrica rural

Red eléctrica perteneciente a una zona rural.

Zona Rural: Ver disposición transitoria art. 25 letra g) del D.S. 327/97, vigente mientras no se dicte la norma técnica “Definición de zona rural” a que se refiere el Artículo 247° del D. S. 327/97.