- NORMA TÉCNICA

- INDICES DE CONTINUIDAD DE SUMINISTRO

(Artículo 246° del D. S. 327/97)

Norma Técnica : Indices de Continuidad de Suministro

Artículo 246° del D. S. 327/97

1.	Objetivo y alcance

  - Esta norma técnica tiene por objeto establecer las fórmulas para evaluar, controlar e informar los Indices de Calidad de Suministro, de acuerdo a los procedimientos y formatos que establezca la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante la Superintendencia, para los sistemas y redes eléctricas, en los siguientes casos :

1.1.2	Sistemas eléctricos o redes eléctricas de zonas rurales

- Evaluación de la Calidad Global de Suministro, a través de mediciones  en dos o más puntos (o nudos) de la red.

- Evaluación de la Calidad Global de Suministro, a través de mediciones en dos o más puntos (o nudos) de usuarios.

- Evaluación de la Calidad de Suministro entregado al usuario en un punto (o nudo) específico de la red.

  - La presente norma técnica será aplicable a todas las instalaciones de empresas concesionarias de servicio público de distribución y cooperativas eléctricas no concesionarias destinadas al suministro de electricidad a clientes finales conectados a sistemas eléctricos en que existen consumos sometidos a fijación de precios.

  - Para efectos de la aplicación de esta norma técnica, en lo pertinente, se aplicará la Norma Técnica “Procedimientos de Mediciones y Registro para Determinar la Calidad de Suministro”, además de las exigencias específicas de la presente norma técnica o las que determine la Superintendencia.

2.	Aplicación y sanciones

  - Las disposiciones establecidas en esta norma técnica son de carácter obligatorio, pudiendo ser modificadas sólo por otra norma técnica dictada en conformidad al ordenamiento del sector.

  - Corresponderá a la Superintendencia, la fiscalización o interpretación del cumplimiento de lo establecido en esta norma técnica, conforme a la legalidad vigente, sin perjuicio de las atribuciones que las leyes confieran a otras autoridades. El incumplimiento de lo aquí dispuesto, deberá ser sancionado por la Superintendencia, en conformidad a lo establecido en la normativa vigente.

- Terminología

3.1	En el Anexo–1 de esta norma técnica, se incluyen las abreviaturas y definiciones de los términos técnicos utilizados en la presente norma técnica, para efectos de su aplicación y que se entiende parte integrante de la misma.

- EVALUACIÓN Y CONTROL DE ÍNDICES DE CONTINUIDAD DE SUMINISTRO

  - La evaluación y control de índices de continuidad se realizará mensualmente, conforme a los procedimientos y plazos que establezca la Superintendencia de acuerdo al artículo 230° del D. S. 327/97, a partir de la publicación de la presente norma técnica.

  - Con la información disponible a partir de los 12 meses posteriores a la publicación de la presente norma técnica, serán exigibles los límites máximos de los índices de continuidad de suministro, para cada ventana móvil de doce meses, conforme al artículo 246° del D. S. 327/97.

  - Los valores máximos establecidos de acuerdo al artículo 246° del D. S. 327/97, serán exigidos a cada alimentador primario en las instalaciones de las empresas a las cuales es exigible la presente norma técnica.

  - Las etapas de aplicación de la evaluación y control de los índices de continuidad de servicio corresponderán a las emitidas por la Superintendencia conforme a los procedimientos, plazos y medios de entrega de información que establezca la Superintendencia de acuerdo al artículo 230° del D. S. 327/97.

  - Para cada una de las interrupciones de suministro (IS), internas a la red o instalaciones de empresas concesionarias de servicio público de distribución y cooperativas eléctricas, sean estas intempestivas o programadas, se deberá asociar la cantidad correspondiente de transformadores de distribución secundaria (MT/BT) cuyo suministro sea interrumpido, conforme a los procedimientos, plazos y medios de entrega de información que establezca la Superintendencia de acuerdo al artículo 230° del D. S. 327/97.

  - Se deberá evaluar y controlar la frecuencia media de interrupción por transformador (FMIT) y el tiempo total de interrupción por transformador  (TTIT).

    - Los índices FMIT y TTIT se calcularán con las fórmulas siguientes :

FMIT=i=1nQfsiQinst

TTIT=i=1nQfsi⋅TfsiQinst

Donde:

###### FMIT	: Frecuencia media de interrupción por transformador.

###### TTIT	: Tiempo total de interrupción por transformador.

Qfsi 	: Cantidad de transformadores fuera de servicio, a causa de la interrupción “i”.

Qinst 	: Cantidad total de transformadores instalados. Esta cantidad corresponde al número de transformadores declarados, ante la Superintendencia, por las empresas concesionarias de servicio público de distribución y cooperativas eléctricas no concesionarias, a la fecha de ocurrencia de la interrupción “i”.

Tfsi 	: Tiempo fuera de servicio de cada tramo de alimentador primario a causa de la interrupción “i”.

n 		: Número de interrupciones en el período de evaluación y control.

  - Se deberá evaluar y controlar la Frecuencia media de interrupción por kVA (FMIK) y tiempo total de interrupción por kVA (TTIK).

    - Los índices se calcularán con las fórmulas siguientes

FMIK=i=1nkVAfsikVAinst

TTIK=i=1nkVAfsi⋅TfsikVAinst

Donde:

###### FMIK	: Frecuencia media de interrupción por kVA instalado.

###### TTIK	: Tiempo total de interrupción por kVA instalado.

kVAfsi 	: Potencia nominal fuera de servicio a causa de la interrupción “i”.

kVAinst	: Potencia nominal total instalada. Esta cantidad corresponde a la sumatoria de los kVA nominales en transformadores declarados, ante la Superintendencia, por las empresas concesionarias de servicio público de distribución y cooperativas eléctricas, a la fecha de ocurrencia de la interrupción “i”.

Tfsi 	: Tiempo fuera de servicio de cada tramo de alimentador primario a causa de la interrupción “i”.

n 		: Número de interrupciones en el período de evaluación y control.

  - Para la evaluación y control de los índices de continuidad de suministro anteriores, los clientes o usuarios finales que reciban suministro en media tensión, serán representados como un transformador de potencia nominal igual a la potencia contratada.

- INFORMes a la autoridad respecto de los indices de continuidad de suministro

  - Las empresas concesionarias de servicio público de distribución y cooperativas eléctricas no concesionarias deberán informar mensualmente a la Superintendencia, los índices de continuidad de suministro evaluados y controlados en sus instalaciones, conforme a los plazos, procedimientos y medios de entrega de información que establezca la Superintendencia de acuerdo al artículo 230° del D. S. 327/97.

  - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior y cuando la Superintendencia lo estime conveniente, esta podrá solicitar información detallada de las IS internas a la red o instalaciones de empresas concesionarias de servicio público de distribución y cooperativas eléctricas, que hayan afectado a determinados usuarios en un período específico.

ANEXO-1

Abreviaturas y Definiciones de Norma Técnica

- Indices de Continuidad de Suministro

- La aplicación de las abreviaturas y definiciones de la presente norma técnica deben ser entendidas para el uso y aplicación de esta norma técnica y demás normas técnicas de calidad de  suministro relacionadas.

## 1.-	ABREVIATURAS

IS	: Interrupción de suministro.

FMIT	: Frecuencia media de interrupción por transformador.

FMIK	: Frecuencia media de interrupción por kVA.

TTIT	: Tiempo total de interrupción por transformador.

TTIK	: Tiempo total de interrupción por kVA.

Qfs	: Cantidad de transformadores fuera de servicio a causa de una IS.

Qinst	: Cantidad total de transformadores instalados.

Tfs	: Tiempo fuera de servicio de cada tramo de alimentador primario a causa de una IS.

kVAfs	: Potencia nominal fuera de servicio a causa de una IS.

KVAinst : Potencia nominal total instalada.

2.-	DEFINICIONES

  - Red eléctrica rural

Red eléctrica perteneciente a una zona rural.

Zona Rural: Ver disposición transitoria art. 25 letra g) del D.S. 327/97, vigente mientras no se dicte la norma técnica “Definición de zona rural” a que se refiere el Artículo 247° del D. S. 327/97.

  - Alimentador primario (principal)

Es aquel cuya principal función es distribuir la energía eléctrica que llega a la subestación de poder entre las subestaciones de MT/BT (Media Tensión/ Baja Tensión) y los usuarios o clientes de MT, dispuestos en las vecindades de un trazado que sigue el alimentador a través de una zona geográfica.