NORMA TÉCNICA

VALOR EFECTIVO MÁXIMO DE LA

COMPONENTE DE SECUENCIA NEGATIVA DE TENSIÓN

##### (Artículo 244° del D. S. 327/97)

Norma Técnica : Valor Efectivo Máximo

de la Componente de Secuencia Negativa de Tensión

##### Artículo 244° del D. S. 327/97

1.	Objetivo y alcance

  - Esta norma técnica tiene por objetivo establecer los procedimientos para cuantificar y registrar el valor efectivo máximo de la componente de secuencia negativa de tensión, estableciendo sus índices y límites correspondientes, segmentados según los distintos niveles de tensión y etapas del sistema, para determinar la Calidad de Suministro en los siguientes casos:

  - Sistemas eléctricos o redes eléctricas

- Evaluación de la Calidad Global de Suministro, a través de mediciones en dos o más puntos (o nudos) de la red.

- Evaluación de la Calidad Global de Suministro, a través de mediciones en dos o más puntos (o nudos) de usuarios.

-	Evaluación de la Calidad de Suministro entregado al usuario en un punto (o nudo) específico de la red.

  - Sistemas eléctricos o redes eléctricas de zonas rurales

- Evaluación de la Calidad Global de Suministro, a través de mediciones  en dos o más puntos (o nudos) de la red.

- Evaluación de la Calidad Global de Suministro, a través de mediciones en dos o más puntos (o nudos) de usuarios.

-	Evaluación de la Calidad de Suministro entregado al usuario en un punto (o nudo) específico de la red.

  - La presente norma técnica será aplicable a las mediciones y registros para determinar calidad de suministro de todas las instalaciones eléctricas de los sistemas de Generación, Transporte, Distribución y  en las instalaciones eléctricas pertenecientes al Consumidor Final, en sistemas eléctricos en que existen consumos sujetos a fijación de precios, excluidos los sistemas eléctricos cuyo tamaño sea inferior o igual a 1.500 kW de capacidad instalada de generación.

  - Para efectos de la aplicación de esta norma técnica, en lo pertinente, se aplicará la norma técnica “Procedimientos de Mediciones y Registro para Determinar la Calidad de Suministro”, además de las exigencias específicas de la presente norma técnica o las que determine la Superintendencia.

2.	Aplicación y sanciones

  - Las disposiciones establecidas en esta norma técnica son de carácter obligatorio, pudiendo ser modificadas sólo por otra norma técnica dictada en conformidad al ordenamiento del sector.

  - Corresponderá a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante la Superintendencia, la fiscalización e interpretación del cumplimiento de lo establecido en esta norma técnica, conforme a la legalidad vigente, sin perjuicio de las atribuciones que las leyes confieran a otras autoridades. El incumplimiento de lo aquí dispuesto, podrá ser sancionado por la Superintendencia, en conformidad a lo establecido en la normativa vigente.

- Terminología

3.1	En el Anexo–1 de esta norma técnica, se incluyen las abreviaturas y definiciones de los términos técnicos utilizados en la presente norma técnica, para efectos de su aplicación y que se entiende parte integrante de la misma.

- Mediciones y Registros

  - Para efectos de la aplicación de esta norma técnica, se aplicarán los procedimientos establecidos en la norma técnica “Procedimiento de Mediciones y Registros para Determinar la Calidad de Suministro” y específicamente en el punto 6, además de las exigencias específicas de la presente norma técnica o las que determine la Superintendencia.

  - A partir de la medición de tensiones, fase-fase o fase-neutro, según corresponda, se deberán calcular las tensiones de secuencia positiva (V1), negativa (V2), y cero (V0) mediante la transformación de componentes de fase a componentes simétricas.

  - A partir de las tensiones de secuencia positiva y negativa obtenidas durante el período de medición, compactadas en un intervalo de corta duración (10 minutos) a partir de los valores compactados en intervalos de muy corta duración (3 segundos), se procederá a determinar el percentil 95 % representativo del  período de medición, tanto para V1 como para V2.

  - En base a los valores estadísticos (percentil 95 %) de V1 y V2 se establecen los límites para el Valor Efectivo Máximo de la Componente de Secuencia Negativa de Tensión que se indican a continuación:

Sistemas  o  Redes  Eléctricas

AT	:	V2 < 1,5 %  V1

MT	:	V2 < 2,0 %  V1

# BT   	 :	V2 < 2,0 %  V1

Sistemas o Redes Eléctricas de Zonas Rurales

# MT	:	V2 < 3,0 %  V1

# BT	:	V2 < 3,0 %  V1

Donde :

AT	: Alta tensión, correspondiente a tensiones superiores a media tensión.

MT	: Media tensión definida en el artículo 330° del D. S. 327/97.

BT	: Baja tensión definida en el artículo 330° del D. S. 327/97.

  - La precisión total en la medición deberá considerar equipos o instrumentos de registro y transductores de medida de modo de asegurar que el error en el cálculo de las componentes de secuencia no exceda el valor 0,5 %. Por lo tanto, los equipos o instrumentos de medición, registro, y los transductores de tensión correspondientes, deberán ser de una clase de precisión menor o igual a 0,2 %.

  - La compactación estadística deberá corresponder a intervalos de corta duración, es decir, se compacta a 10 minutos a partir de los valores estadísticos compactados a 3 segundos.

  - Se establece que durante el proceso de medición y registro de las tensiones, sean éstas fase-fase o fase-neutro, se deberá considerar al sistema eléctrico o red eléctrica operando en condiciones de régimen permanente.

  - Ante la ocurrencia de eventos (por ejemplo, cortocircuito monofásico con impedancia a tierra) que impongan una operación significativamente desequilibrada y que afecten el cálculo de las componentes de secuencia, durante uno o más intervalos de 10 minutos suficientemente espaciados temporalmente, se procederá a excluir dicho(s) intervalo(s) del conjunto de tamaño mínimo de 1.008 valores disponibles.

  - Cualquiera sea el evento, se deberá demostrar fehacientemente la exclusión de los intervalos de valores, mediante presentación y justificación detallada en acápite especial del “Informe Final”, conforme a la norma técnica “Procedimiento de Mediciones y Registros para Determinar la Calidad de Suministro”,  entregado por el Organismo de Medición Autorizado (OMA) al cliente o usuario contratante de la medición.

  - Para comprobar lo anterior, la Superintendencia podrá ordenar la ejecución de un peritaje estableciendo las bases metodológicas que estime pertinente, en conformidad con el artículo 3° B de la Ley N° 18.410, modificada por la ley N° 19.613.

- Organismos DE MEDICIÓN Autorizados (oma)

  - Los OMA que realicen la medición y registro para determinar el valor efectivo máximo de la componente de secuencia negativa de tensión, deberán cumplir con todas las exigencias establecidas en la norma técnica “Procedimiento de Mediciones y Registros para Determinar la Calidad de Suministro” y específicamente en el punto 4, además de las exigencias específicas de la presente norma técnica o las que determine la Superintendencia.

- INFORMES A LA AUTORIDAD RESPECTO DE LAS MEDICIONES Y REGISTROS DE CALIDAD DE SUMINISTRO

  - Para efectos de la aplicación de esta norma técnica, se aplicarán los procedimientos establecidos en la norma técnica “Procedimiento de Mediciones y Registros para Determinar la Calidad de Suministro” y específicamente en el punto 7, además de las exigencias específicas de la presente norma técnica o las que determine la Superintendencia.

  - Cada uno de los valores de las tensiones entre fases o tensiones de fase-neutro, según corresponda, al igual que los valores para V1, V2 y V0, todos ellos compactados a 10 minutos durante el período de medición, serán almacenados por el OMA que realizó la medición con el objeto de que puedan ser verificados por la Superintendencia, de acuerdo a las especificaciones y exigencias que esta establezca.

ANEXO–1

Abreviaturas y Definiciones de Norma Técnica

###### Valor Efectivo Máximo de la Componente de Secuencia Negativa de Tensión

- La aplicación de las abreviaturas y definiciones de la presente norma técnica deben ser entendidas para el uso y aplicación de esta norma técnica y demás normas técnicas de calidad de  suministro relacionadas.

## 1.-	ABREVIATURAS

AT 	: Alta tensión, correspondiente a tensiones superiores a media tensión

MT 	: Media tensión definida en el artículo 330° del D. S. 327/97

BT 	: Baja tensión definida en el artículo 330° del D. S. 327/97

OMA	: Organismo de Medición Autorizado

V1	: Componente de secuencia positiva de Tensión

V2	: Componente de secuencia negativa de Tensión

V0	: Componente de secuencia cero de Tensión

2.-	DEFINICIONES

  - Transformación de componentes

Corresponde a una transformación de variables eléctricas expresadas en coordenadas de fase, tal como Va, Vb, y Vc (tensiones de las fases a, b, y c, respectivamente) en componentes simétricas V1, V2 y V0.

  - Transductor de medida

Dispositivo que hace corresponder a una magnitud de entrada otra de salida según una ley determinada.

  - Condiciones de Régimen Permanente

El régimen permanente es normalmente el que cronológicamente sigue al régimen transitorio, es decir, cuando el sistema ha sido capaz de recuperar su estado de régimen o un estado cercano, en términos de sus variables principales o de estado,  al que existía previo a una perturbación.

Un sistema eléctrico o una red eléctrica, se encuentra operando en condiciones de régimen permanente, cuando las principales variables eléctricas, tales como tensiones y corrientes en los diferentes nudos y líneas, se encuentran en su rango normal.

  - Red eléctrica rural

Red eléctrica perteneciente a una zona rural.

Zona Rural: Ver disposición transitoria art. 25 letra g) del D.S. 327/97, vigente mientras no se dicte la norma técnica “Definición de zona rural” a que se refiere el Artículo 247° del D. S. 327/97.